## IMPULSION 10´
DATOS
Qmax | 21.7 | L/seg
| 0.0217 | m³/seg
Q de diseño | 21.7 | L/seg
| 0.0217 | m³/seg
Horas de bombeo | 24 | h
Cota | 60 | msnm
Temperatura | 20 | Grados
Coeficiente C | 140 | PVC
TUBERIA DE IMPULSION
Para istituciones que se operan de manera continua | [7 empty] | Q |  | Hf | Hv | Caraga estática |  | ADT
[8 empty] | GPM | m3/s |  |  | Min | Max | Min | Max
K= | 0,7 a 1,6 | adm | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 64 | 60 | 64
| 1.2 | adm | [5 empty] | 344.1403 | 0.0217 | 0.046352 | 0.46218 | 60 | 64 | 60.5085 | 64.5085
D= | 5.59 | inch | [5 empty] | 423.4353 | 0.0267 | 0.068053 | 0.56867 | 60 | 64 | 60.6367 | 64.6367
[8 empty] | 502.7303 | 0.0317 | 0.093521 | 0.67517 | 60 | 64 | 60.7687 | 64.7687
Para instaciones que no se operan de manera continua | [7 empty] | 582.0253 | 0.0367 | 0.12266 | 0.78166 | 60 | 64 | 60.9043 | 64.9043
[8 empty] | 661.3203 | 0.0417 | 0.1554 | 0.88815 | 60 | 64 | 61.0435 | 65.0435
D= | 0.1915 | m |  | Valores de la tabla |  |  |  | 740.6153 | 0.0467 | 0.19166 | 0.99465 | 60 | 64 | 61.1863 | 65.1863
| 7.5394 | inch |  | 0.254 | 244.5 |  |  | 819.9103 | 0.0517 | 0.23138 | 1.1011 | 60 | 64 | 61.3325 | 65.3325
D asumido= | 10 | inch | [5 empty] | 899.2053 | 0.0567 | 0.27453 | 1.2076 | 60 | 64 | 61.4822 | 65.4822
D real= | 0.2445 | m | [5 empty] | 978.5003 | 0.0617 | 0.32104 | 1.3141 | 60 | 64 | 61.6352 | 65.6352
[8 empty] | 1057.7953 | 0.0667 | 0.37088 | 1.4206 | 60 | 64 | 61.7915 | 65.7915
TUBERIA DE SUCCION | [7 empty] | 1137.0903 | 0.0717 | 0.424 | 1.5271 | 60 | 64 | 61.9511 | 65.9511
Velocidades máxima
V= | 0.46218 | m/seg
ALTURA DINAMICA TOTAL
Altura de velocidad
Hv= |  | 0.010887 | m
Altura dinamica total
Altura estatica total min |  | 64 | m
Altura estatica total max |  | 60 | m |  | ADT= | 64.0572 | m |  | CURVA DE LA BOMBA
[9 empty] | Q |  | ADT
Perdida de carga | [8 empty] | GPM | m3/s | m
Hf= |  | 0.046352 | m | [5 empty] | 200 | 0.012618 | 93.2
[9 empty] | 280 | 0.017666 | 89.83
Perdida de Longitudes (Hl) | [8 empty] | 400 | 0.025237 | 80.6
Tuberia 10´= |  | 10 | m | [5 empty] | 582 | 0.036719 | 64.2
Ampliación concentrica= |  | 2 | m | [5 empty] | 680 | 0.042902 | 49.9
Valvula de retanción= |  | 25 | m
2 codo de 10´ |  | 13.4 | m
Valvula de cortina= |  | 1.4
SUMATORIA Ʃ (Hl) |  | 51.8 | m
Potencia
Pot= | 17.3755 | Hp